| Модель: AD-345RE | Промышленная дизель-генераторная установка 1500 об/мин – 50Гц 3-ФАЗНАЯ - 400В/230В Дизельный двигатель Жидкостное охлаждение |  |
| --- | --- | --- |

| ОТКРЫТОЕ ИСПОЛНЕНИЕ, |  |  |  |  |  |  | РЕЗЕРВНАЯ МОЩНОСТЬ (ESP) |  |  |  |  | ОСНОВНАЯ МОЩНОСТЬ (PRP) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | кВА |  | кВт |  |  | кВА |  |  | кВт |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 345 |  | 275 |  |  | 313 |  |  | 250 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ |  |  |  |  |  |  | Двигатель |  |  |  |  | Ricardo 6D10D283A |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Альтернатор |  |  |  |  | CTG 444D |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Напряжение |  |  |  |  | 400/230В |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Частота |  |  |  |  | 1500 об/мин – 50гц |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Номинальный ток |  |  |  |  | 450 А |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Охлаждение двигателя |  |  |  |  | Жидкостное |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Регулятор оборотов |  |  |  |  | Электронный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Расход топлива (75%) |  |  |  |  | 58,9 л/ч |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Регулятор напряжения |  |  |  |  | A.V.R. |  |  |  |  |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ: - Промышленный двигатель жидкостного охлаждения RICARDO - Генератор переменного тока (класс защиты IP23, класс изоляции H/H) - Электронная панель управления DATAKOM D300 для работы в ручном и автоматическом режимах - Автомат защиты генератора - Аккумуляторная батарея - Электрический подогреватель ОЖ - Статическое зарядное устройство АКБ - Стальная опорная рама со встроенным топливным баком и опорами для виброразвязки - Индустриальный глушитель (для ДГУ открытого исполнения) - Низкошумный глушитель (для ДГУ в шумозащитном кожухе) - Заправка ОЖ и маслом, проведение заводских испытаний под нагрузкой - Автомат ввода резерва (опция) |  |  |  |  |  |  | Пульт управления |  |  |  |  | DATAKOM D300 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ГАБАРИТЫ И ВЕС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ИСПОЛНЕНИЕ |  |  | ОТКРЫТОЕ |  |  |  | КОЖУХ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Длина, мм |  |  | 3000 |  |  |  | 3700 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ширина, мм |  |  | 1060 |  |  |  | 1206 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Высота, мм |  |  | 1760 |  |  |  | 1853 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Вес, кг |  |  | 2276 |  |  |  | 2990 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Встроенный топливный бак, л |  |  | 300 |  |  |  | 365 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | PRP - мощность генераторного агрегата при работе на переменную нагрузку без ограничения времени работы. Перегрузочная способность составляет 10 % в течение одного часа через каждые 12 часов непрерывной работы. Средний коэффициент загрузки за 24 часа работы составляет <70 %. ESP - это резервная мощность, которую агрегат может развивать при работе на изменяющуюся электрическую нагрузку во время перебоев в подаче электроэнергии, при этом не допускается перегрузка. Средний коэффициент загрузки за 24 часа работы составляет <70 %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Генераторы CTG соответствуют стандартам ISO 9001 и стандартам ЕC, которые включают в себя 2006/42/ЕС безопасность машин и оборудования 2006/95/ЕС Низковольтное оборудование EN 60204-1: 2006+А1: 2009, EN ISO 12100: 2010, EN ISO 13849-1: 2008, EN 12601:2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Технические характеристики и спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| РАСШИРЕННЫЕ ДАННЫЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ДВИГАТЕЛЬ | Модель двигателя |  | Ricardo 6D10D283A |
|  | Топливо |  | дизельное |
|  | Расположение цилиндров |  | в ряд |
|  | Количество цилиндров |  | 6 |
|  | Система подачи воздуха |  | турбонаддув |
|  | Степень сжатия |  | 17:1 |
|  | Диаметр и ход поршня |  | 126x145 мм |
|  | Объем двигателя |  | 11,6 л |
|  | Регулятор оборотов |  | Электронный |
|  | Частота оборотов |  | 1500 об/мин |
|  | Расход топлива 100%-75% |  | 78,5 – 58,9 л/ч |
|  | Напряжение питания |  | 24 В |
|  | Тип охлаждения |  | Жидкостное |
|  | Объем системы охлаждения |  | 45 л |
|  | Минимальный объем масла (поддон+фильтры) |  | 27 л |
| АЛЬТЕРНАТОР | Модель |  | CTG 444D |
|  | Коэффициент мощности |  | 0,8 |
|  | Количество полюсов |  | 4 |
|  | Тип соединения |  | звезда |
|  | Класc изоляции |  | H |
|  | Класс защиты |  | IP23 |
|  | Система возбуждения |  | самовозбуждение |
|  | Регулятор напряжения |  | AVR |
| ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ | Модель |  | DATAKOM D300 |
|  | Режимы работы OFF/MANUAL/AUTO/TEST |  |  |
|  | Графический дисплей, кнопки управления, световые индикаторы |  |  |
|  | Защита IP65 (при использовании дополнительной прокладки) |  |  |
|  | Поддержка CANBUS-J1939 и MPU |  |  |
|  | Настройка параметров через ПК |  |  |
|  | Настраиваемые аналоговые и цифровые входы и выходы |  |  |
|  | Защита ДГУ посредством предупреждения о неисправности или аварийного останова |  |  |
|  | Контроль параметров внешней сети и ДГУ |  |  |
|  | RS232, порт USB |  |  |
|  | Счетчик часов наработки, таймер технического обслуживания |  |  |
|  | Журнал событий до 400 записей |  |  |
|  | Возможность ETHERNET и GPRS мониторинга, отправка и управление по SMS (опция) |  |  |
|  | Пользовательские настройки и средства защиты, управление доступом пользователей |  |  |
|  | Многоязычный интерфейс |  |  |